HIKEM® 13
SLUDGE CONDITIONER

INTERNAL BOILER TREATMENT

Bulletin No. 03-01-26

DESKRIPSI UMUM

HIKEM® 13 adalah produk khusus yang dirancang untuk meningkatkan perawatan berbasis phospat di mana masalah endapan besi dan endapan lainnya dapat terjadi. Produk ini akan membantu menjaga tabung dan bagian dalam boiler tetap bersih, dan efeknya akan terlihat jelas saat pemeriksaan selesai, produk ini dapat digunakan dalam semua desain boiler hingga tekanan 105 bar, di mana endapan pada area panas dengan fluks panas tinggi dapat menjadi masalah. HIKEM® 13 akan mengkomplekskan, memobilisasi, dan menyebarkan materi yang tidak larut yang dihasilkan dari reaksi phospat boiler tidak hanya dengan besi, tetapi juga akan bertindak untuk melarutkan produk yang tidak larut dari ion  seperti Ca, Mg, dll. yang dapat menyebabkan penumpukan endapan kerak pada permukaan perpindahan panas tinggi.

KOMPOSISI

HIKEM® 13 adalah produk cair, kombinasi beberapa komponen dengan fungsi dispersan organik dan agen pengompleks ion.

SIFAT UMUM

Penampakan


: cokelat muda
Sp. Gravitasi (25 o C)

: 1,23 – 1,27
pH



: 6 – 7
bau



: berbau
Kelarutan dalam air

: Dapat bercampur sempurna.

PEMBUATAN & DOSIS

HIKEM® 13 harus diberikan dalam dosis yang menghasilkan konsentrasi 15 – 30 ppm dalam total air boiler, tingkat yang ditentukan oleh tingkat keparahan masalah. Produk dapat disuntikkan bersama dengan bahan kimia boiler lainnya langsung ke drum uap dalam boiler bertekanan tinggi, dan dapat dilarutkan dalam tangki kimia yang sama dengan bahan kimia perawatan internal. Setelah tingkat yang sesuai dalam boiler telah ditetapkan, biasanya dengan penambahan satu batch untuk memastikan tingkat ppm yang diinginkan, dosis penggantian yang berkelanjutan harus dihitung berdasarkan produk yang hilang dalam blowdown.

TINDAKAN PENCEGAHAN PENANGANAN

HIKEM® 13 adalah produk alkali, akan mengiritasi kulit jika terciprat, dan harus dibilas secara menyeluruh. Sarung tangan karet dan pelindung mata lengkap HARUS DIPAKAI saat menangani HIKEM® 13 seperti halnya dengan produk kimia alkali lainnya. 
KEMASAN

Dalam wadah plastik dengan berat bersih 25 kg, 200 kg
1

