HIKEM®   21 

SCALE CONTROL AGENT 

Bulletin No.  07-01-26

DESKRIPSI UMUM

HIKEM® 21 adalah penghambat dan pendispersi kerak anionik yang diformulasikan untuk digunakan dalam sistem air pendingin guna mengendalikan pembentukan kerak dari pengendapan garam kesadahan dan untuk mengikat dan mendispersikan oksida logam. HIKEM® 21 stabil secara termal dan aktivitasnya tidak terganggu dalam larutan asam maupun basa. Sifat penghambat kerak yang sangat baik dari HIKEM® 21 akan memastikan bahwa peralatan pertukaran panas yang penting tetap bebas dari kerak bahkan ketika kualitas air sedemikian rupa sehingga indeks saturasi untuk kerak kesadahan terlampaui, seperti yang dapat terjadi ketika air dengan kesadahan tinggi terkonsentrasi dalam sistem pendingin evaporatif. Dalam kondisi seperti ini, alkalinitas dan kesadahan dalam sistem akan meningkat seperti halnya pH, dan fenomena ini akan menyebabkan kerak kecuali jika dikendalikan. HIKEM® 21 akan sangat efektif mengendalikan pengendapan kerak jauh melampaui saturasi, dan akan memiliki efek ganda yang memungkinkan siklus konsentrasi yang lebih tinggi, ketika alkalinitas dan pH akan lebih tinggi, yang berarti potensi korosi yang lebih rendah.

KOMPOSISI

HIKEM® 21 merupakan campuran sinergis dari agen penyerap organik dan turunan polikarboksilat.

SIFAT-SIFAT UMUM

Penampakan


: Cokelat
Sp. Gravity @ 25 co

: 1,21 - 1,25
PH



: 0 – 1
Bau



: berbau.
Kelarutan


: Larut sepenuhnya dalam air

DOSIS

Tingkat dosis HIKEM® 21 akan bervariasi menurut sifat air dalam sirkuit yang akan diolah yang akan dipengaruhi oleh kualitas air pengganti dan faktor konsentrasi pengoperasian sistem. HIKEM® 21 memang sangat efektif, terbukti efektif bahkan pada 3–5 ppm, tetapi untuk menara pendingin evaporatif dosis yang lebih tinggi akan diperlukan karena ada beberapa permintaan pada bahan kimia karena stoikiometri dalam aksinya. Untuk sistem seperti itu, kami sarankan kisaran 20-70 ppm untuk dipertahankan dalam sistem setiap saat untuk pengendalian kerak yang sangat baik. Untuk hasil terbaik, HIKEM® 21 harus diukur terus-menerus menggunakan pompa umpan tahan korosi. Dosis dapat diberikan langsung dari kontainer pengiriman.

TINDAKAN PENCEGAHAN PENANGANAN

HIKEM® 21 bersifat asam dan dapat menyebabkan iritasi mata atau kulit. Kenakan kacamata pelindung saat menangani. Hindari kontak dengan mata atau kulit. Jika terkena mata, bilas dengan banyak air selama sekitar 15 menit dan segera dapatkan perawatan medis.

KEMASAN

Dalam Wadah Plastik Wadah dengan berat bersih 25 atau 200 kg
1

