H I K E M ®   22 

INHIBITOR AND DEPOSIT

CONTROL AGENT

Bulletin No.  08-01-26

DESKRIPSI UMUM

HIKEM® 22 adalah pengontrol kerak dengan sifat penghambat korosi, yang menggabungkan fungsi stabilisasi dan penyerapan yang sangat baik dengan tingkat penghambatan korosi sedang pada baja, tembaga, dan paduannya. Fungsi utamanya adalah pengendalian kerak, dan fungsi penghambatan ini baik di perairan, yang hanya sedikit korosif (Indeks Saturasi Langelier - 0,5 hingga + 2,2). HIKEM® 22 stabil secara termal dan aktivitasnya tidak terganggu dalam larutan asam atau basa. Sifat penghambat kerak HIKEM® 22 yang sangat baik membuatnya ideal untuk perawatan Kondensor Evaporatif atau Menara Pendingin yang beroperasi dalam kondisi air keras, atau di mana siklus konsentrasi tinggi dimungkinkan. Dalam kondisi seperti ini, alkalinitas dan kekerasan dalam sistem akan meningkat seperti halnya pH, dan fenomena ini akan menyebabkan kerak kecuali jika dikendalikan. HIKEM® 22 akan mengendalikan endapan kerak secara efektif dalam kondisi tersebut, dan akan memberikan efek tambahan dalam mengendalikan korosi.

KOMPOSISI

HIKEM® 22 adalah campuran sinergis dari agen penyerap organik yang dinetralkan, turunan polikarboksilat, dan penghambat korosi azol

SIFAT UMUM

Penampakan


: cokelat
Sp. Gravity @ 25 oC

: 1,23-1,27
Bau



: tidak berbau
pH



: 8 - 9
Kelarutan


: Larut sepenuhnya dalam air

DOSIS

Tingkat dosis HIKEM® 22 akan bervariasi menurut sifat air dalam sirkuit yang akan diolah, sebagai pedoman umum, kami akan merekomendasikan kisaran 5 – 15 ppm berdasarkan volume sistem, yang harus dipertahankan secara terus-menerus. Disarankan untuk mengisi ulang secara terus-menerus melalui pompa dosis yang sesuai, dan tingkat penambahan harus mengimbangi bahan kimia yang hilang dalam Drift, bledoff dan kebocoran.

Perwakilan Teknis HIKEM® kami akan membantu menghitung tingkat dosis yang diperlukan. Kimia air akan bergantung pada kualitas Makeup dan Faktor Konsentrasi sistem. 

TINDAKAN PENCEGAHAN PENANGANAN

HIKEM® 22 seperti semua bahan kimia dapat menyebabkan iritasi mata atau kulit. Kenakan kacamata dan sarung tangan non-kain saat menangani. Hindari kontak dengan mata atau kulit. Jika terkena mata, bilas dengan banyak air selama sekitar 15 menit dan segera dapatkan perawatan medis.

KEMASAN

Dalam wadah plastik dengan berat bersih 25 atau 200 kg.
1

