H I K E M ®   15

OXYGEN SCAVENGER

Bulletin No. 05-01-26

DESKRIPSI UMUM

HIKEM® 15 digunakan dalam boiler, ekonomizer, pompa, dan saluran air umpan untuk mencegah korosi yang disebabkan oleh oksigen terlarut. Bereaksi cepat dengan oksigen terlarut dalam air, bahkan pada suhu air yang relatif rendah.

HIKEM® 15 khususnya efektif untuk menghilangkan oksigen, dalam:

· Sistem pembangkit uap dengan suhu air umpan rendah, atau selama penumpukan basah.

· Pemeliharaan boiler selama periode penghentian.

· Sistem di mana laju reaksi sulfit yang tidak dikatalisis dengan oksigen terlalu rendah.

· Sistem di mana penggunaan hidrazin, karena pertimbangan toksikologi tidak diinginkan.

· Sistem dengan deaerator mekanis yang buruk.

KOMPOSISI

Pembersih oksigen kelas pangan yang mengandung katalis yang dipilih secara khusus yang mempercepat laju penghilangan oksigen.

SIFAT UMUM

penampakan


: cokelat muda
Bulk Density


: 1,22 – 1,26 

pH 



: 10 – 11
bau



: tidak berbau
Kelarutan dalam air 

: Sepenuhnya
DOSIS DAN PEMBERIAN

Gunakan HIKEM® 15 dengan dosis sekitar 10 ppm untuk setiap ppm oksigen terlarut, ditambah kelebihan yang diperlukan untuk mempertahankan konsentrasi sulfit yang diinginkan dalam air boiler.

Untuk hasil terbaik, disarankan untuk memberikan HIKEM® 15 secara terus-menerus ke bagian preboiler atau langsung ke boiler.

Karena reaksinya yang cepat dengan oksigen, larutan umpan baru sebesar 5-10% harus disiapkan setiap 8 jam.

TINDAKAN PENCEGAHAN PENYIMPANAN & PENANGANAN

HIKEM® 15 harus disimpan di tempat yang kering, tutup wadah dengan rapat setelah digunakan.

Hindari kontak dengan mata. Cuci bersih setelah menangani.

KEMASAN

Dalam drum fiber dengan berat bersih 25 kg, 200 kg.

1

