H I K E M ®   23
CLOSED COOLING CIRCUIT

CORROSION INHIBITOR

Bulletin No.  09-01-26

DESKRIPSI UMUM

Hikem® 23 adalah inhibitor korosi multi logam yang sepenuhnya disangga dalam bentuk cairan yang dirancang untuk pendinginan sirkuit tertutup dan radiator. Produk ini akan memberikan perlindungan yang sangat baik untuk logam sistem. Produk ini berbahan dasar Nitrit, yang merupakan produk pilihan untuk penghambatan sirkuit tertutup. Hikem® 23 stabil bahkan pada suhu tinggi, dan karena berbentuk cair, produk ini mudah ditangani dan diukur. Tindakan penyanggaannya yang aman berarti bahwa pH sistem yang dirawat akan dipertahankan dalam kisaran sedikit basa, biasanya 8,5 – 9,5, dan pasivasi logam serta penghambatan korosi akan optimal pada tingkat perawatan yang diperlukan. Produk ini cocok untuk sistem Tembaga dan paduannya, serta sistem Aluminium atau Magnesium.

SIFAT-SIFAT UMUM

Penampakan 


: bening keruh.
pH 



: 9 – 10
bau



: tidak berbau
Kelarutan dalam air 

: Larut sempurna

Berat Jenis @ 25 oC 

: 1,29 – 1,32
DOSIS

Konsentrasi yang diinginkan untuk mencapai pengendalian korosi yang optimal adalah dengan mempertahankan kadar Nitrit dalam air sistem pada kisaran 2000 – 2500 ppm sebagai NO2. Penambahan awal berdasarkan volume untuk menghasilkan kadar Nitrit dalam kisaran ini adalah sebagai berikut: 2 liter – 2,5 liter per 1000 liter air. Nitrit dan pH yang tersisa harus diperiksa dan dicatat pada awal pengolahan, dan selanjutnya harus diperiksa secara berkala, setiap satu atau dua bulan. Selain dari penipisan bertahap kadar Nitrit, hilangnya Nitrit biasanya akan mengikuti hilangnya air sistem, sebagai panduan tabel berikut untuk hilangnya komposisi mungkin berguna:

Tabel penambahan yang diperlukan jika pengujian di bawah kisaran

	ppm NO2 seperti yang diuji
	Tambahkan Kg HIKEM 23 Per m³air

	0-300
	0,75

	300-600
	1,5

	600-900
	2,25

	900-1200
	3,0


Kehilangan Nitrit yang tidak biasa dari sistem selain karena kebocoran harus dirujuk ke perwakilan Teknis Hikem® Anda, karena bisa jadi karena adanya zat pereduksi, atau aksi bakteri, dan akan memerlukan penyelidikan. Pengujian Nitrit adalah prosedur sederhana, dan informasi tentang pengujian dan perlengkapan pengujian yang diperlukan dapat diperoleh secara terpisah melalui kantor kami.

PENANGANAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN

Seperti halnya semua bahan kimia, kontak kulit dan penghirupan produk harus dihindari. Kami sarankan agar Sarung Tangan Keselamatan dipakai, dan Kacamata Pelindung dan masker debu. Jika terjadi kontak kulit, cuci bersih. Lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan cuci dengan benar. Jika terkena mata, bilas mata dengan banyak air dan cari pertolongan medis jika terjadi iritasi.

KEMASAN

Dalam wadah plastik dengan berat bersih 25 kg, 200 kg
1

