H I K E M ®   12
SCALE INHIBITOR

Bulletin No. 02-01-26

DESKRIPSI UMUM

HIKEM® 12 berfungsi efektif untuk mencegah pembentukan kerak dan endapan dalam sistem air boiler. Di bawah keberadaan konsentrasi alkalinitas hidroksida yang cukup, phospat dalam HIKEM® 12 mengendapkan kesadahan kalsium terlarut dari air boiler sebagai lumpur lunak yang tidak melekat, alih-alih membiarkan kalsium membentuk kerak padat yang keras. Squestrant dalam HIKEM® 12 menghambat pengendapan garam pembentuk kerak dan juga mengubah morfologi kristal yang terbentuk, sehingga menghasilkan dispersi lumpur yang mudah. ​​Polimer sintetis dalam HIKEM® 12 berfungsi sebagai pendispersi lumpur yang memastikan bahwa bahan yang diendapkan tetap terdispersi dan tidak menempel pada permukaan logam yang dipanaskan dalam boiler. Tindakan dispersif ini memfasilitasi pembuangan lumpur melalui blowdown. 

KOMPOSISI

HIKEM® 12 adalah campuran cairan phospat, sekuestran, dan dispersan lumpur polimerik.

SIFAT-SIFAT UMUM

Penampakan


: cokelat
Sp. Gravit (25 C)


: 1,21 – 1,24
pH



: 11 – 12
bau



: tidak berbau
Kelarutan dalam air

: sepenuhnya

DOSIS

Jumlah HIKEM® 12 yang harus dialirkan ke bagian pra-boiler atau langsung ke boiler, bergantung pada:

· Laju aliran dan kesadahan kalsium dari air make up.

· Konsentrasi phosfat residual yang diinginkan untuk dipertahankan dalam air boiler; dan

· Laju aliran blowdown.
1,0 ppm HIKEM® 12 diperlukan untuk mengendapkan setiap  3 ppm kesadahan kalsium (dinyatakan sebagai CaCO3).

PEMBERIAN

Titik pemberian yang disarankan adalah melalui saluran bahan kimia ke dalam drum uap, meskipun pemberian ke sistem pra-boiler juga dapat diterima. Pemberian HIKEM® 12 diencerkan secara terus-menerus menggunakan pompa bahan kimia; dan sesuaikan laju aliran sehingga konsentrasi phosfat sisa berada dalam batas kendali. Bergantung pada kesadahan air make up dan tekanan pengoperasian boiler, batas kendali fosfat sisa biasanya 20-50 ppm (sebagai PO4). HIKEM® 12 dapat diberikan bersama dengan bahan kimia pengkondisi lainnya untuk air boiler.

TINDAKAN PENCEGAHAN PENANGANAN & PENYIMPANAN

Kenakan kacamata pelindung saat menangani. Hindari kontak dengan mata.

KEMASAN

Dalam wadah plastik dengan berat bersih 25 kg, 200 kg.
1

