HIKEM®  42
SCALE REMOVER

Bulletin No.  14-01-26

KETERANGAN  UMUM
HIKEM® 42 merupakan cairan pereaksi untuk menghilangkan kerak yang mengandung Ca,Mg dan Si pada heat exchanger, ketel, system air pendingin mesin diesel, condenser, evaporator dan sebagainya yang disebabkan cemaran air.
Inhibitor korosi melindungi bagian logam dari unit peralatan yang akan dibersihkan dari perkaratan lanjut.

KOMPOSISI
Larutan asam kuat, inhibitor korosi dan bahan aktif pelarut Ca,Mg dan Si.
SIFAT - SIFAT  FISIKA
Rupa

 
:   kuning
Berat Jenis (25oC) 
:  1.22 – 1.25
Bau


:  berbau.
Daya larut dalam air
:  Sempurna

pH


:  0 - 1
PETUNJUK PEMAKAIAN :
1. Peralatan yang diperlukan : 

· Drum terbuka berukuran 200 ltr.
· Pompa sirkulasi tahan asam.

· Sarung tangan dan kacamata pelindung.

2. Dengan pipa/selang serta fitting lainnya, buat sirkulasi larutan HIKEM® 42 dengan menghubungkan drum penampung-pompa sirkulasi- unit peralatan yg di bersihkan-drum penampung.

3. Isi drum penampung kurang lebih setengahnya dengan air. Pompakan air ke dalam unit peralatan yang akan dibersihkan. Bilamana perlu tambahkan air kedalam drum, hingga ujung pipa isap tetap berada di bawah permukaan air.
4. Tambahkan HIKEM® 42 sedikit demi sedikit ke dalam drum, aduk jika perlu sampai mencapai konsentrasi sekitar 10% dari pemakaian HIKEM®.
5. Sirkulasi larutan HIKEM® 42 selama 12 – 24 jam sesuai kebutuhan.

6. Selesai pembersihan, drain seluruh larutan HIKEM® 42 dari unit, semprot dengan air untuk memersihkan sisa kotoran dan bebas asam.

7. Lakukan netralisasi dengan menggunakan HIKEM® 43 sebanyak 1 % dr volume air yang dipakai dan sirkulasi selama 1 – 2 jam, lalu air di buang.

8. Gunakan bahan kimia pencegah korosi dan kerak sesuai dengan dosis yang diperlukan untuk initial treatment.

PENGAMANAN
Hindari kontak dengan mata atau kulit. Jika kena, bilaslah dengan air bersih dalam jumlah banyak dan ke dokter.Pakai kacamata pelindung dan sarung tangan karet.  Bila untuk keperluan di perkapalan, hindari kontak dengan tali manila; bilamana terjadi kontak, bilas dengan air.  Jangan menggunakan wadah penampungan yang terbuat dari logam galvanis.
KEMASAN

Dalam jerigen plastik dengan berat netto 25 kg/200kg
1

